能源大数据分析与智慧调度平台 - 需求分析说明书

1. 项目概述

1.1 背景

随着新型电力系统的发展，发电侧（尤其是新能源）的波动性和负荷侧的不确定性日益增加。为了提高火电机组或区域电网的运行效率，减少由于 AGC 指令滞后带来的考核罚款，亟需建立一套基于数据驱动的预测与管理系统。

1.2 核心目标

1、精准预测： 实现多时间尺度的发电与供电负荷预测。

2、提前感知： 突破 AGC 指令的被动响应，实现趋势预判。

3、决策支持： 通过统一平台整合零散数据，提供运行优化建议。

2. 业务领域详细需求分析

2.1 负荷预测需求（发电/供电）

系统需支持“双侧”预测，并具备以下时间精度需求：

| 预测类型 | 时间跨度 | 采样分辨率 | 核心用途 | 精度要求 (MAPE) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 超短期预测 | 未来 0-1 小时 | 1 - 5 分钟 | AGC 辅助控制、电力平衡 | $\le 1.5\%$ |
| 短期预测 | 未来 24 - 168 小时 | 15 分钟 | 日前交易、机组启停计划 | $\le 3\%$ |
| 中长期预测 | 未来 1个月 - 1年 | 天/月 | 燃料采购计划、设备检修 | $\le 5\%$ |

2.2 AGC 信号趋势感知需求

这是本项目的技术难点。系统不只是接收指令，而是通过以下逻辑进行“感知”：

频率偏差监控： 实时监测电网频率偏差（f_{actual} - 50Hz）。

ACE（区域控制偏差）预判： 分析区域负荷缺口，预测调度中心下发增/减指令的概率。

惯性补偿： 针对火电机组热力系统的大滞后特性，提供 1-3 分钟的提前量预警，以便运行人员或控制系统提前调整风煤水参数。

2.3 影响因子相关性分析需求

系统需自动提取并量化以下高相关因素，用于模型训练：

（1）气象因子（最强相关）： 温度、湿度、光照、风速。

公式参考： 采用皮尔逊相关系数

进行动态筛选。

（2）时间因子： 工作日 vs 节假日、特殊活动（如大型赛事）、峰谷平时段。

（3）设备因子： 磨煤机运行台数、循环水泵状态、机组运行小时数（性能衰减）。

3. 功能需求详细规格

3.1 数据采集与集成模块

FR-1.1 实时数据接入： 需支持 OPC-UA、Modbus 或直接对接 SIS/DCS 数据库，采样频率 $\ge 1Hz$。

FR-1.2 气象数据同步： 自动对接气象局或商业气象服务商，获取高精度区域气象预报。

FR-1.3 历史数据回溯： 支持至少 3 年的历史负荷与指令数据存储，用于模型离线训练。

3.2 预测算法引擎模块

FR-2.1 多模型融合： 支持 LSTM（长短期记忆网络）、XGBoost、以及 Transformer 等算法的集成与自动切换。

FR-2.2 自动标注与清洗： 系统需自动识别数据中的“坏点”（如传感器故障、非正常停机数据）并进行填补或剔除。

FR-2.3 滚动预测： 系统需具备每 5 分钟自动触发一次预测推理的能力。

3.3 统一管理与展示大屏

FR-3.1 负荷对比看板： 同屏展示“预测曲线”、“实测曲线”及“偏差曲线”。

FR-3.2 AGC 响应评估： 统计机组对 AGC 指令的响应时间、调节速率（K1）、调节精度（K2）。

FR-3.3 辅助调度建议： 基于预测负荷，给出推荐的运行模式（如：建议增开磨煤机、建议进入滑压运行模式）。

4. 非功能需求

4.1 性能要求

响应时间： 前端页面加载时间 $< 2s$；超短期预测计算耗时 $< 30s$。

并发能力： 支持 50 个以上终端同时在线监控而不出现卡顿。

4.2 可靠性与安全性

数据隔离： 必须满足电力系统“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”的要求。

容错机制： 当气象数据接口失效时，系统需能自动切换至“历史均值模型”维持运行。

5. 业务流程图

1、输入阶段： 采集 DCS 实时测点、气象 API 数据、历史负荷轨迹。

2、处理阶段： 特征提取 -> 归一化 -> 进入预测模型 -> 结果修正。

3、输出阶段： 向运行人员推送预测曲线 -> 发现潜在偏差 -> 提前触发设备调整逻辑。

6. 验收标准

1、预测精度： 连续运行 30 天，超短期预测平均误差率 $< 1.5\%$。

2、感知能力： AGC 趋势预判准确率达到 $80\%$ 以上（即预判的方向与实际下发指令一致）。

3、平台集成： 成功打通 SIS/DCS 数据链路，实现数据自动流转，无需人工录入。